## Kehua KR11 Plus
Модель | KR1000+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 1000
КПД (макс.) | 92%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 24
Тип батареи | 2×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 4×IEC320 C13
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 145×360×225
Вес (кг) | 9.2
Модель | KR1000L+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 1000
КПД (макс.) | 92%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 36
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 4
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 4×IEC320 C14
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 145×360×225
Вес (кг) | 4.5
Модель | KR2000+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 2000
КПД (макс.) | 93%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 48
Тип батареи | 4×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 6×IEC320 C13, 1×IEC320 C19
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×400×330
Вес (кг) | 17.7
Модель | KR2000L+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 2000
КПД (макс.) | 93%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 72
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 4
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 6×IEC320 C13, 1×IEC320 C19
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×400×330
Вес (кг) | 8.5
Модель | KR3000+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 3000
КПД (макс.) | 94%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 72
Тип батареи | 6×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 6×IEC320 C13, 1×IEC320 C19
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×400×330
Вес (кг) | 22.9
Модель | KR3000L+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 3000
КПД (макс.) | 94%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 96
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 4
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 6×IEC320 C13, 1×IEC320 C19
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×400×330
Вес (кг) | 9.2
Модель | KR6000+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 6000
КПД (макс.) | 95%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192
Тип батареи | 16×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (регулируемый)
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты - опция)
Выходные розетки | Клеммное соединение
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 230×502×553
Вес (кг) | 54.5
Модель | KR6000L+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 6000
КПД (макс.) | 95%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192...240
Тип батареи | Внешние (16...20 батарей)
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (регулируемый)
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты - опция)
Выходные розетки | Клеммное соединение
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×422×337
Вес (кг) | 10.9
Модель | KR1110S+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 10000
КПД (макс.) | 95%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192
Тип батареи | 16×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (регулируемый)
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты - опция)
Выходные розетки | Клеммное соединение
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 230×502×533
Вес (кг) | 56.2
Модель | KR1110+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 10000
КПД (макс.) | 95%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192...240
Тип батареи | Внешние (16...20 батарей)
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (регулируемый)
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты - опция)
Выходные розетки | Клеммное соединение
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×422×337
Вес (кг) | 12.5

## Kehua KR11-J Plus
Модель | KR6000L-J+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
Мощность (ВА) | 6000
КПД (макс.) | 95.5%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192...240
Тип батареи | Внешние (16...20 батарей)
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (регулируемый)
Другое
Коммуникационные порты | RS232 + EPO + USB (SNMP, RS485, плата сухих контактов - опция)
Выходные розетки | Клеммное соединение + 2×IEC320 C13
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура;
индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×500×87(2U) (ИБП)
Вес (кг) | 10.6
Модель | KR1110-J+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
Мощность (ВА) | 10000
КПД (макс.) | 95.5%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192...240
Тип батареи | Внешние (16...20 батарей)
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (регулируемый)
Другое
Коммуникационные порты | RS232 + EPO + USB (SNMP, RS485, плата сухих контактов - опция)
Выходные розетки | Клеммное соединение + 2×IEC320 C13
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура;
индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×500×87(2U) (ИБП)
Вес (кг) | 12.2

## Kehua KR-RM
Модель | KR1000-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 1000
КПД (макс.) | 92.5%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 опционально)
Диапазон входного напряжения (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.4% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка )
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 101%...115% до 1 мин, 116%...133% до 1 сек, более 134% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 36
Тип батареи | 3×7Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO (USB/SNMP/RS485+ сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузка, короткого замыкания, превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | 0...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×420×87(2U)
Вес (кг) | 14
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 3х7Ач12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×420×87(2U)
Вес (кг) | 20
Модель | KR1000L-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 1000
КПД (макс.) | 92.5%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 опционально)
Диапазон входного напряжения (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.4% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка )
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 101%...115% до 1 мин, 116%...133% до 1 сек, более 134% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 36
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 1…8 (настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO (USB/SNMP/RS485+ сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузка, короткого замыкания, превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | 0...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×420×87(2U)
Вес (кг) | 8
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 3х7Ач12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×420×87(2U)
Вес (кг) | 20
Модель | KR2000-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 2000
КПД (макс.) | 93.5%
Коэффициент мощности | 0.9 (опционально)
Диапазон входного напряжения (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.4% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 101%...115% до 1 мин, 116%...133% до 1 сек, более 134% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 48
Тип батареи | 4×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO (USB/SNMP/RS485+ сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13, 1×IEC320 C19
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузка, короткого замыкания, превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | 0...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 22
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 4х9Ач12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 29
Модель | KR2000L-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 2000
КПД (макс.) | 93.5%
Коэффициент мощности | 0.9 (опционально)
Диапазон входного напряжения (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.4% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 101%...115% до 1 мин, 116%...133% до 1 сек, более 134% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 48
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 1…8 (настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO (USB/SNMP/RS485+ сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13, 1×IEC320 C19
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузка, короткого замыкания, превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | 0...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 13.5
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 4х9Ач12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 29
Модель | KR3000-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 3000
КПД (макс.) | 93.8%
Коэффициент мощности | 0.9 (опционально)
Диапазон входного напряжения (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.4% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 101%...115% до 1 мин, 116%...133% до 1 сек, более 134% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 72
Тип батареи | 6×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO (USB/SNMP/RS485+ сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13, 1×IEC320 C19
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузка, короткого замыкания, превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | 0...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 28
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 6х9Ач12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм)
Вес (кг) | 40
Модель | KR3000L-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 3000
КПД (макс.) | 93.8%
Коэффициент мощности | 0.9 (опционально)
Диапазон входного напряжения (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.4% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 101%...115% до 1 мин, 116%...133% до 1 сек, более 134% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 72
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 1…8 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS232, EPO (USB/SNMP/RS485+ сухие контакты - опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13, 1×IEC320 C19
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузка, короткого замыкания, превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | 0...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 14.5
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 6х9Ач12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм)
Вес (кг) | 40

## Kehua KR-RM Li
Модель | KR1000-RM Li
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 1000
КПД | 91.5%
Коэффициент мощности | 0,9
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3%
ECO режим | ДА
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | 101%-115% до 1 мин, 116%-133% до 1 сек, более 134% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 24
Время автономной работы (минуты) | 11
Зарядный ток (А) мах. | 4
Другое
Коммуникационные порты | USB+SNMP/RS485+сухие контакты (опция)
Выходные розетки | 1×IEC 320 C19, 6×IEC 320 C13
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающей текущим состоянием ИБП
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания и превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | 0...60 (оптимальная 0...40, снижение мощности при 40...60)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×420×87(2U)
Вес (кг) | 8.9
Модель | KR2000-RM Li
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 2000
КПД | 91.5%
Коэффициент мощности | 0.9
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3%
ECO режим | ДА
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | 101%-115% до 1 мин, 116%-133% до 1 сек, более 134% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 48
Время автономной работы (минуты) | 11
Зарядный ток (А) мах. | 4
Другое
Коммуникационные порты | USB+SNMP/RS485+сухие контакты (опция)
Выходные розетки | 1×IEC 320 C19, 6×IEC 320 C13
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающей текущим состоянием ИБП
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания и превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | 0...60 (оптимальная 0...40, снижение мощности при 40...60)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 13.6
Модель | KR2200-RM Li
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 2200
КПД | 91.6%
Коэффициент мощности | 0.9
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3%
ECO режим | ДА
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | 101%-115% до 1 мин, 116%-133% до 1 сек, более 134% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 72
Время автономной работы (минуты) | 22
Зарядный ток (А) мах. | 4
Другое
Коммуникационные порты | USB+SNMP/RS485+сухие контакты (опция)
Выходные розетки | 1×IEC 320 C19, 6×IEC 320 C13
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающей текущим состоянием ИБП
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания и превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | 0...60 (оптимальная 0...40, снижение мощности при 40...60)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×615×87(2U)
Вес (кг) | 19.1
Модель | KR3000-RM Li
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 3000
КПД | 93%
Коэффициент мощности | 0.9
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3%
ECO режим | Да
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | 101%-115% до 1 мин, 116%-133% до 1 сек, более 134% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 72
Время автономной работы (минуты) | 11
Зарядный ток (А) мах. | 4
Другое
Коммуникационные порты | USB+SNMP/RS485+сухие контакты (опция)
Выходные розетки | 1×IEC 320 C19, 6×IEC 320 C13
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающей текущее состояние ИБП
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания и превышение температуры, и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | 0...60 (оптимальная 0...40, снижение мощности при 40...60)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 16.1

## Kehua KR-RM10-40
Модель | KR10KVA-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 10
КПД (макс.) | 96%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +40°C)
Напряжение (В) | 220/230/240±1%(L-N) или 380/400/415±1%(L-L) (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
ECO режим | Да
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | До 115% - длительное время, 115%...130% нагрузка: 15 мин,130%...150% нагрузка: 1мин, свыше 150% нагрузка 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраиваемое) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивается)
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 установливатся на дисплее)
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Матричный ЖК дисплей
Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др.
Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5…40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм
ИБП | 438×500×130(3U)
Сервисный байпас | 438×500×130(3U)
Батарейный блок | 438×500×130(3U)х2
Вес (кг)
ИБП | 2022-05-17
Сервисный байпас | 8
Батарейный блок | 45×2
Модель | KR15KVA-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 15
КПД (макс.) | 96%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +40°C)
Напряжение (В) | 220/230/240±1%(L-N) или 380/400/415±1%(L-L) (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
ECO режим | Да
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | До 115% - длительное время, 115%...130% нагрузка: 15 мин, 130%...150% нагрузка: 1мин, свыше 150% нагрузка 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраиваемое) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивается)
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 установливатся на дисплее)
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Матричный ЖК дисплей
Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др.
Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5…40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм
ИБП | 438×500×130(3U)
Сервисный байпас | 438×500×130(3U)
Батарейный блок | 438×500×130(3U)х2
Вес (кг)
ИБП | 19
Сервисный байпас | 8
Батарейный блок | 45×2
Модель | KR20KVA-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 20
КПД (макс.) | 96%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +40°C)
Напряжение (В) | 220/230/240±1%(L-N) или 380/400/415±1%(L-L) (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
ECO режим | Да
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | До 115% - длительное время, 115%...130% нагрузка: 15 мин, 130%...150% нагрузка: 1мин, свыше 150% нагрузка 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраиваемое) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивается)
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 установливатся на дисплее)
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Матричный ЖК дисплей
Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др.
Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5…40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм
ИБП | 438×500×130(3U)
Сервисный байпас | 438×500×130(3U)
Батарейный блок | 438×500×130(3U)х2
Вес (кг)
ИБП | 20
Сервисный байпас | 8
Батарейный блок | 45×2
Модель | KR30KVA-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 305...485 (линейн.)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка
Подключение к сети и нагрузке | 3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 30
КПД (макс.) | 96%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +40°C)
Напряжение (В) | 220/230/240±1%(L-N) или 380/400/415±1%(L-L) (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
ECO режим | Да
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | До 115% - длительное время, 115%...130% нагрузка: 15 мин, 130%...150% нагрузка: 1мин, свыше 150% нагрузка 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраиваемое) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивается)
Зарядный ток (А) мах. | 15 (1...20 установливатся на дисплее)
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Матричный ЖК дисплей
Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др.
Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5…40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм
ИБП | 438×680×130(3U)
Сервисный байпас | 438×680×130(3U)
Батарейный блок | 438×680×130(3U)х2
Вес (кг)
ИБП | 34
Сервисный байпас | 14
Батарейный блок | 45х2
Модель | KR40KVA-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 305...485 (линейн.)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка
Подключение к сети и нагрузке | 3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 40
КПД (макс.) | 96%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +40°C)
Напряжение (В) | 220/230/240±1%(L-N) или 380/400/415±1%(L-L) (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
ECO режим | Да
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | До 115% - длительное время, 115%...130% нагрузка: 15 мин, 130%...150% нагрузка: 1мин, свыше 150% нагрузка 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраиваемое) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивается)
Зарядный ток (А) мах. | 15 (1...20 установливатся на дисплее)
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Матричный ЖК дисплей
Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др.
Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5…40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм
ИБП | 438×680×130(3U)
Сервисный байпас | 438×680×130(3U)
Батарейный блок | 438×680×130(3U)х2
Вес (кг)
ИБП | 34
Сервисный байпас | 14
Батарейный блок | 45х2

## Kehua KR3310-40
Модель | KR3310
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазное) / 305...485 (линейное)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 10
КПД | ≥96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±96...±240 настраивается)
Тип батареи | Внешняя
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 308×803×882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 95 (16 блоков АКБ 12В)
Модель | KR3310S
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазное) / 305...485 (линейное)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 10
КПД | ≥96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±96...±240 настраивается)
Тип батареи | 40×9Aч/12В
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 308×803×882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 95 (16 блоков АКБ 12В)
Модель | KR3315
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазное) / 305...485 (линейное)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 15
КПД | ≥96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Тип батареи | Внешняя
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 308×803×882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 133.5 (32 блока АКБ 12В)
Модель | KR3315S
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазное) / 305...485 (линейное)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 15
КПД | ≥96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Тип батареи | 40×9Aч/12В
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 308×803×882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 133.5 (32 блока АКБ 12В)
Модель | KR3320
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазное) / 305...485 (линейное)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 20
КПД | ≥96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Тип батареи | Внешняя
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 308х803х882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 133.5 (32 блока АКБ 12В)
Модель | KR3320S
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазное) / 305...485 (линейное)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 20
КПД | ≥96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Тип батареи | 40×9Aч/12В
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 308х803х882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 133.5 (32 блока АКБ 12В)
Модель | KR3330
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 305...485 (линейное)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥ 0.99
КНИ тока | <3%
Подключение к сети и нагрузке | 3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 30
КПД | ≥96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Тип батареи | Внешняя
Зарядный ток (А) мах. | 15 (1…20 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 358×840×1250
Вес без АКБ (кг) | 89
Вес с АКБ (кг) | 254.6 (64 блока АКБ 12В)
Модель | KR3330S
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 305...485 (линейное)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥ 0.99
КНИ тока | <3%
Подключение к сети и нагрузке | 3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 30
КПД | ≥96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Тип батареи | 80×9Aч/12В
Зарядный ток (А) мах. | 15 (1...20 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 358×840×1250
Вес без АКБ (кг) | 89
Вес с АКБ (кг) | 254.6 (64 блока АКБ 12В)
Модель | KR3340
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 305...485 (линейное)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Подключение к сети и нагрузке | 3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 40
КПД | ≥96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Тип батареи | Внешняя
Зарядный ток (А) мах. | 15 (1...20 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 358х840х1250
Вес без АКБ (кг) | 89
Вес с АКБ (кг) | 254.6 (64 блока АКБ 12В)
Модель | KR3340S
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 305...485 (линейное)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Подключение к сети и нагрузке | 3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 40
КПД | ≥96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Тип батареи | 80×9Aч/12В
Зарядный ток (А) мах. | 15 (1...20 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 358х840х1250
Вес без АКБ (кг) | 89
Вес с АКБ (кг) | 254.6 (64 блока АКБ 12В)

## Kehua Myria 60-200
Модель | MY60
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 60
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения (мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута;более 150% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±192(±168…±288 настраивается)
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 30
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 400х960х1200
Вес (кг) | 145
Модель | MY80
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 80
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения (мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута;более 150% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±192(±168…±288 настраивается)
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 30
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 400х960х1200
Вес (кг) | 161
Модель | MY100
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 100
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения (мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута;более 150% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±216 (±168…288 настраивается)
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 30
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <70
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 400х960х1200
Вес (кг) | 161
Модель | MY120
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 120
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения (мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута;более 150% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±216 (±168…288 настраивается)
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 30
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <70
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 400х960х1200
Вес (кг) | 161
Модель | MY160
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 160
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения (мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута;более 150% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±216 (±168…288 настраивается)
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 60
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 7’’сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <70
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 600х1000х1600
Вес (кг) | 312
Модель | MY200
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 200
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения (мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута;более 150% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±216 (±168…288 настраивается)
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 60
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 7’’сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <70
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 600х1000х1600
Вес (кг) | 312

## Kehua KR33300-1200
Mодель | KR33300
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20%)
Частота (Гц) | 50/60Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Мощность (кВA) | 300
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузка | 110% нагрузка - до 60 мин, 125% нагрузка - до 10 мин, 150% нагрузка - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 480 (от 32 до 44 блоков 12В)
Зарядный ток (A) | 25...100
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Уровень шума 1 м (дБ) | <75
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1000×900×1950
Вес (кг) | 750
Mодель | KR33400
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20%)
Частота (Гц) | 50/60Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Мощность (кВA) | 400
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузка | 110% нагрузка - до 60 мин, 125% нагрузка - до 10 мин, 150% нагрузка - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 480 (от 32 до 44 блоков 12В)
Зарядный ток (A) | 25...100
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Уровень шума 1 м (дБ) | <75
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1000×900×1950
Вес (кг) | 750
Mодель | KR33500
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20%)
Частота (Гц) | 50/60Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Мощность (кВA) | 500
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузка | 110% нагрузка - до 60 мин, 125% нагрузка - до 10 мин, 150% нагрузка - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 480 (от 32 до 44 блоков 12В)
Зарядный ток (A) | 25...200
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Уровень шума 1 м (дБ) | <75
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1400×900×1950
Вес (кг) | 1100
Mодель | KR33600
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20%)
Частота (Гц) | 50/60Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Мощность (кВA) | 600
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузка | 110% нагрузка - до 60 мин, 125% нагрузка - до 10 мин, 150% нагрузка - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 480 (от 32 до 44 блоков 12В)
Зарядный ток (A) | 25...200
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Уровень шума 1 м (дБ) | <75
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1400×900×1950
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Вес (кг) | 1100
Mодель | KR33800
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20%)
Частота (Гц) | 50/60Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Мощность (кВA) | 800
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузка | 110% нагрузка - до 60 мин, 125% нагрузка - до 10 мин, 150% нагрузка - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 528 (от 32 до 48 блоков 12В)
Зарядный ток (A) | 25...200
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Уровень шума 1 м (дБ) | <75
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1900×900×1950
Вес (кг) | 1450
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Mодель | KR331000
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20%)
Частота (Гц) | 50/60Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Мощность (кВA) | 1000
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузка | 110% нагрузка - до 60 мин, 125% нагрузка - до 10 мин, 150% нагрузка - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 528 (от 32 до 48 блоков 12В)
Зарядный ток (A) | 25...200
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Уровень шума 1 м (дБ) | <75
Габариты (Ш×Г×В) мм | 3000×900×1950
Вес (кг) | 2400
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Mодель | KR331200
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20%)
Частота (Гц) | 50/60Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Мощность (кВA) | 1200
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузка | 110% нагрузка - до 60 мин, 125% нагрузка - до 10 мин, 150% нагрузка - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 528 (от 32 до 48 блоков 12В)
Зарядный ток (A) | 25...200
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Уровень шума 1 м (дБ) | <75
Габариты (Ш×Г×В) мм | 3000×900×1950
Вес (кг) | 2400
Высота над уровнем моря (м) | 1500

## Kehua MR33 30-600
Модель | MR33120
Силовой модуль | MR3330-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40...70
Напряжение байпаса | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее)...+15%(+10%/+20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная, полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±192 (±168.. ±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 120
Коэффициент мощности | 1
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельный работы, N+1 резервирование
Максимальный КПД | 97%
Перегрузка | 106...110% - до 60 мин, 111...130% - до 10 мин, 131...150% - до 1 мин, ≥150% - до 200 мс
Время переключения (мс) | 0
Другое
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Коммуникационные порты | RS485, RS232, сухие контакты (SNMP - опция)
Рабочая температура (°C) | 0...+40
Температура хранения (°C) | -25...+55
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Уровень шума 1м (дБ) | ＜65
Мощность силового модуля (кВА) | 30
Габариты (Ш×Г×В) мм
Шкаф | 600×860×2000
Вес (кг)
Шкаф | 180
Модуль байпаса | 17
Силовой модуль | 27
Модель | MR33200
Силовой модуль | MR3350-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40...70
Напряжение байпаса | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее)...+15%(+10%/+20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная, полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±192 (±180.. ±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 200
Коэффициент мощности | 1
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельный работы, N+1 резервирование
Максимальный КПД | 97%
Перегрузка | 106...110% - до 60 мин, 111...130% - до 10 мин, 131...150% - до 1 мин, ≥150% - до 200 мс
Время переключения (мс) | 0
Другое
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Коммуникационные порты | RS485, RS232, сухие контакты (SNMP - опция)
Рабочая температура (°C) | 0...+40
Температура хранения (°C) | -25...+55
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Уровень шума 1м (дБ) | ＜70
Мощность силового модуля (кВА) | 50
Габариты (Ш×Г×В) мм
Шкаф | 600×860×2000
Вес (кг):
Шкаф | 224
Модуль байпаса | 19
Силовой модуль | 33
Модель | MR33300
Силовой модуль | MR3350-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40...70
Напряжение байпаса | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее)...+15%(+10%/+20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная, полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±240 (±168.. ±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 300
Коэффициент мощности | 1
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельный работы, N+1 резервирование
Максимальный КПД | 97%
Перегрузка | 106...110% - до 60 мин, 111...130% - до 10 мин, 131...150% - до 1 мин, ≥150% - до 200 мс
Время переключения (мс) | 0
Другое
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Коммуникационные порты | RS485, RS232, сухие контакты (SNMP - опция)
Рабочая температура (°C) | 0...+40
Температура хранения (°C) | -25...+55
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Уровень шума 1м (дБ) | ＜70
Мощность силового модуля (кВА) | 50
Габариты (Ш×Г×В) мм
Шкаф | 600×860×2000
Вес (кг):
Шкаф | 236
Модуль байпаса | 25
Силовой модуль | 33
Модель | MR33400
Силовой модуль | MR3350-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40...70
Напряжение байпаса | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее)...+15%(+10%/+20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная, полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±240 (±168.. ±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 400
Коэффициент мощности | 1
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельный работы, N+1 резервирование
Максимальный КПД | 97%
Перегрузка | 106...110% - до 60 мин, 111...130% - до 10 мин, 131...150% - до 1 мин, ≥150% - до 200 мс
Время переключения (мс) | 0
Другое
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Коммуникационные порты | RS485, RS232, сухие контакты (SNMP - опция)
Рабочая температура (°C) | 0...+40
Температура хранения (°C) | -25...+55
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Уровень шума 1м (дБ) | ＜70
Мощность силового модуля (кВА) | 50
Габариты (Ш×Г×В) мм
Шкаф | 1200×860×2000
Вес (кг):
Шкаф | 427
Модуль байпаса | 25
Силовой модуль | 33
Модель | MR33500
Силовой модуль | MR3350-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40...70
Напряжение байпаса | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее)...+15%(+10%/+20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная, полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±240 (±168.. ±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 500
Коэффициент мощности | 1
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельный работы, N+1 резервирование
Максимальный КПД | 97%
Перегрузка | 106...110% - до 60 мин, 111...130% - до 10 мин, 131...150% - до 1 мин, ≥150% - до 200 мс
Время переключения (мс) | 0
Другое
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Коммуникационные порты | RS485, RS232, сухие контакты (SNMP - опция)
Рабочая температура (°C) | 0...+40
Температура хранения (°C) | -25...+55
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Уровень шума 1м (дБ) | ＜70
Мощность силового модуля (кВА) | 50
Габариты (Ш×Г×В) мм
Шкаф | 1200×860×2000
Вес (кг):
Шкаф | 427
Модуль байпаса | 31
Силовой модуль | 33
Модель | MR33600
Силовой модуль | MR3350-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40...70
Напряжение байпаса | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее)...+15%(+10%/+20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная, полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±240 (±168.. ±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 600
Коэффициент мощности | 1
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельный работы, N+1 резервирование
Максимальный КПД | 97%
Перегрузка | 106...110% - до 60 мин, 111...130% - до 10 мин, 131...150% - до 1 мин, ≥150% - до 200 мс
Время переключения (мс) | 0
Другое
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Коммуникационные порты | RS485, RS232, сухие контакты (SNMP - опция)
Рабочая температура (°C) | 0...+40
Температура хранения (°C) | -25...+55
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Уровень шума 1м (дБ) | ＜70
Мощность силового модуля (кВА) | 50
Габариты (Ш×Г×В) мм
Шкаф | 1200×860×2000
Вес (кг):
Шкаф | 427
Модуль байпаса | 31
Силовой модуль | 33

## Kehua MR33 400-1600
Модель | MR33400
Силовой модуль (кВА) | MR33100-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 138…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ( опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх30 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 400
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1%( линейная нагрузка), ≤3% ( нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы ,N+1 резервирование
Перегрузка | 106%..110% нагрузка до 60 минут;111%.. .130% до 10 минут; 131%.. 150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0… +40
Температура хранения (°С) | -25… +55
Относительная влажность (%) | 0%...95% , без конденсации
Коммуникационные интерфейсы | RS 485, RS 232, сухие контакты,Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Уровень шума (дБ) | < 70
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1200х1000х2000
ИБП
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Вес (кг)
Шкаф | 480
Модуль байпаса | 32
Силовой модуль | 55
Модель | MR33500
Силовой модуль (кВА) | MR33100-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 138…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ( опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх30 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 500
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1%( линейная нагрузка), ≤3% ( нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы ,N+1 резервирование
Перегрузка | 106%..110% нагрузка до 60 минут;111%.. .130% до 10 минут; 131%.. 150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 – переключение на байпас
Другое
Рабочая температура (°С) | 0… +40
Температура хранения (°С) | -25… +55
Относительная влажность (%) | 0%...95% , без конденсации
Коммуникационные интерфейсы | RS 485, RS 232, сухие контакты,Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Уровень шума (дБ) | < 70
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1200х1000х2000
ИБП
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Вес (кг)
Шкаф | 506
Модуль байпаса | 50
Силовой модуль | 55
Модель | MR33600
Силовой модуль (кВА) | MR33100-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 138…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ( опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх30 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 600
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1%( линейная нагрузка), ≤3% ( нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы ,N+1 резервирование
Перегрузка | 106%..110% нагрузка до 60 минут;111%.. .130% до 10 минут; 131%.. 150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 – переключение на байпас
Другое
Рабочая температура (°С) | 0… +40
Температура хранения (°С) | -25… +55
Относительная влажность (%) | 0%...95% , без конденсации
Коммуникационные интерфейсы | RS 485, RS 232, сухие контакты,Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Уровень шума (дБ) | < 70
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1200х1000х2000
ИБП
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Вес (кг)
Шкаф | 506
Модуль байпаса | 50
Силовой модуль | 55
Модель | MR3800
Силовой модуль (кВА) | MR33100-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 138…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ( опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх30 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 800
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1%( линейная нагрузка), ≤3% ( нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы ,N+1 резервирование
Перегрузка | 106%..110% нагрузка до 60 минут;111%.. .130% до 10 минут; 131%.. 150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 – переключение на байпас
Другое
Рабочая температура (°С) | 0… +40
Температура хранения (°С) | -25… +55
Относительная влажность (%) | 0%...95% , без конденсации
Коммуникационные интерфейсы | RS 485, RS 232, сухие контакты,Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Уровень шума (дБ) | < 70
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1400х1000х2000
ИБП
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Вес (кг)
Шкаф | 580
Модуль байпаса | 60
Силовой модуль | 55
Модель | MR31000
Силовой модуль (кВА) | MR33100-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 138…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ( опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх30 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 1000
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1%( линейная нагрузка), ≤3% ( нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы ,N+1 резервирование
Перегрузка | 106%..110% нагрузка до 60 минут;111%.. .130% до 10 минут; 131%.. 150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 – переключение на байпас
Другое
Рабочая температура (°С) | 0… +40
Температура хранения (°С) | -25… +55
Относительная влажность (%) | 0%...95% , без конденсации
Коммуникационные интерфейсы | RS 485, RS 232, сухие контакты,Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Уровень шума (дБ) | < 70
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1800х1000х2000
ИБП
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Вес (кг)
Шкаф | 731
Модуль байпаса | 120
Силовой модуль | 55
Модель | MR31200
Силовой модуль (кВА) | MR33100-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 138…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ( опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх30 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 1200
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1%( линейная нагрузка), ≤3% ( нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы ,N+1 резервирование
Перегрузка | 106%..110% нагрузка до 60 минут;111%.. .130% до 10 минут; 131%.. 150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 – переключение на байпас
Другое
Рабочая температура (°С) | 0… +40
Температура хранения (°С) | -25… +55
Относительная влажность (%) | 0%...95% , без конденсации
Коммуникационные интерфейсы | RS 485, RS 232, сухие контакты,Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Уровень шума (дБ) | < 70
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1800х1000х2000
ИБП
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Вес (кг)
Шкаф | 731
Модуль байпаса | 120
Силовой модуль | 55
Модель | MR331600
Силовой модуль (кВА) | MR33100-J
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 138…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ( опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх30 (N: количество силовых модулей)
Выход
Мощность (кВА) | 1600
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1%( линейная нагрузка), ≤3% ( нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы ,N+1 резервирование
Перегрузка | 106%..110% нагрузка до 60 минут;111%.. .130% до 10 минут; 131%.. 150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 – переключение на байпас
Другое
Рабочая температура (°С) | 0… +40
Температура хранения (°С) | -25… +55
Относительная влажность (%) | 0%...95% , без конденсации
Коммуникационные интерфейсы | RS 485, RS 232, сухие контакты,Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Уровень шума (дБ) | < 70
Габариты (Ш×Г×В) мм | 2400х1000х2200
ИБП
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Вес (кг)
Шкаф | 950
Модуль байпаса | 180
Силовой модуль | 55

## Kehua KR11T 6-10
Модель | KR6000T
Вход
Напряжения (В) | 80...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Подключение к сети | 1 фаза, три провода
Выход
Мощность (кВА) | 6
КПД | 92%
Коэффициент мощности | 0.9
Напряжение (В) | 120/208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | 105%...130%-10мин,130%...150%: 30с,>150%- 0.5с.
Батарея
Напряжение (В) | 192 (192...240) настраивается
Тип батареи | 16×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 настраивается
Другое
Коммутационные порты | RS232+EPO+USB/RS485+сухие контакты (опция)/SNMP (опция)
ЖК-дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда АКБ, температура,индикация при работе от сети, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение АКБ, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и др.
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры и др.
Уровень шума (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 250×660×720
Вес (кг) | 104
Модель | KR6000TL
Вход
Напряжения (В) | 80...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Подключение к сети | 1 фаза, три провода
Выход
Мощность (кВА) | 6
КПД | 92%
Коэффициент мощности | 0.9
Напряжение (В) | 120/208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | 105%...130%-10мин,130%...150%: 30с,>150%- 0.5с.
Батарея
Напряжение (В) | 192 (192...240) настраивается
Тип батареи | 16×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 настраивается
Другое
Коммутационные порты | RS232+EPO+USB/RS485+сухие контакты (опция)/SNMP (опция)
ЖК-дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда АКБ, температура,индикация при работе от сети, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение АКБ, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и др.
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры и др.
Уровень шума (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 250×660×720
Вес (кг) | 68
Модель | KR1110T
Вход
Напряжения (В) | 80...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Подключение к сети | 1 фаза, три провода
Выход
Мощность (кВА) | 10
КПД | 92%
Коэффициент мощности | 0.9
Напряжение (В) | 120/208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | 105%...130%-10мин,130%...150%: 30с,>150%- 0.5с.
Батарея
Напряжение (В) | 192 (192...240) настраивается
Тип батареи | 16×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 настраивается
Другое
Коммутационные порты | RS232+EPO+USB/RS485+сухие контакты (опция)/SNMP (опция)
ЖК-дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда АКБ, температура,индикация при работе от сети, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение АКБ, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и др.
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры и др.
Уровень шума (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 250×660×720
Вес (кг) | 128
Модель | KR1110TL
Вход
Напряжения (В) | 80...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Подключение к сети | 1 фаза, три провода
Выход
Мощность (кВА) | 10
КПД | 92%
Коэффициент мощности | 0.9
Напряжение (В) | 120/208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Время переключения (мс) | 0
Перегрузка | 105%...130%-10мин,130%...150%: 30с,>150%- 0.5с.
Батарея
Напряжение (В) | 192 (192...240) настраивается
Тип батареи | 16×9Ач 12В
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 настраивается
Другое
Коммутационные порты | RS232+EPO+USB/RS485+сухие контакты (опция)/SNMP (опция)
ЖК-дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда АКБ, температура,индикация при работе от сети, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение АКБ, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и др.
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры и др.
Уровень шума (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 250×660×720
Вес (кг) | 88

## Kehua KR33 T 10-40
Модель | 10кВА
Вход
Подключение к сети | 3/1,3/3
Напряжение (В) | 138...485 (L-L)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Раздельный вход | Да
Выход
КПД (макс) | 92.4%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс
EPO | Да
Холодный старт | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±96...±240) настраивается
Зарядный ток (А) | 1...10 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др.
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 308x803x882
Вес (кг) | 128
Модель | 15кВА
Вход
Подключение к сети | 3/1,3/3
Напряжение (В) | 138...485 (L-L)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Раздельный вход | Да
Выход
КПД (макс) | 92.4%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс
EPO | Да
Холодный старт | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240) настраивается
Зарядный ток (А) | 1...10 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др.
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 308x803x882
Вес (кг) | 128
Модель | 20кВА
Вход
Подключение к сети | 3/1,3/3
Напряжение (В) | 138...485 (L-L)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Раздельный вход | Да
Выход
КПД (макс) | 92.4%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс
EPO | Да
Холодный старт | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240) настраивается
Зарядный ток (А) | 1...10 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др.
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 308x803x882
Вес (кг) | 128
Модель | 30кВА
Вход
Подключение к сети | 3/1,3/3
Напряжение (В) | 138...485 (L-L)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Раздельный вход | Да
Выход
КПД (макс) | 92.4%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс
EPO | Да
Холодный старт | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240) настраивается
Зарядный ток (А) | 1...20 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др.
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 358×840×1250
Вес (кг) | 222
Модель | 40кВА
Вход
Подключение к сети | 3/1,3/3
Напряжение (В) | 138...485 (L-L)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Раздельный вход | Да
Выход
КПД (макс) | 92.4%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс
EPO | Да
Холодный старт | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240) настраивается
Зарядный ток (А) | 1...20 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др.
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 358×840×1250
Вес (кг) | 222

## Kehua KR33 T 300-600
Модель | KR33300T
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Диапазон напряжения на байпасе | ±20%
Частота, диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±5% (±10% опция)
Коэффициент мощности | ≥0.999
Искажения тока | ≤2% (полная нагрузка)
Выход
Мощность (кВА) | 300
Напряжение (В) | 380/400/415В ±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.02% При питании инвертора от батареи
Выходной коэффициент мощности | 0.9
КНИ напряжения (линейная нагрузка) | ≤0.5%
КНИ напряжения (нелинейная нагрузка) | ≤2%
Крест фактор | 3:01
Диапазон изменения частоты (Гц) | ±5%
КПД при 100% загрузке системы | 95%
Потребляемая мощность без нагрузки | 4.8 кВт (инвертор вкл.); 2.7 кВт (ECO)
Диапазон синхронизации частоты (Гц) | 45...55/54...66
Перегрузка инвертора | нагрузка 130% 10 минут; нагрузка 150% 1минута
Ток короткого замыкания инвертора (A) | 1150
Перегрузка байпаса | Нагрузка 130% длительное время; нагрузка 150% 10 минут
Время переключения (AC на DC) (мс) | 0
ECO/нормальный режим время переключения (мс) | ≤10
Батарея
Напряжение на батарее (В) | 480 (384...504, 32...42 блоков 12В), устанавливается на дисплее
Режим заряда | Выравнивающий и поддерживающий заряд
Зарядный ток (A) | 20...100
Другое
Ручной байпас | Да
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Коммуникационные порты | RS232/485, сухие контакты (SNMP, MODBUS опция)
Холодный старт | Опция
Уровень шума 1м (дБ) | 72
Рабочая температура (°C) | -5...40
Температура хранения (°C) | -20...55
Влажность | 0...95%
Защита | IP20
Соответствия | EN62040-2:2006
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 1600х1000х1800
Вес (кг) | 1400
Модель | KR33400T
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Диапазон напряжения на байпасе | ±20%
Частота, диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±5% (±10% опция)
Коэффициент мощности | ≥0.999
Искажения тока | ≤2% (полная нагрузка)
Выход
Мощность (кВА) | 400
Напряжение (В) | 380/400/415В ±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.02% При питании инвертора от батареи
Выходной коэффициент мощности | 0.9
КНИ напряжения (линейная нагрузка) | ≤0.5%
КНИ напряжения (нелинейная нагрузка) | ≤2%
Крест фактор | 3:01
Диапазон изменения частоты (Гц) | ±5%
КПД при 100% загрузке системы | 95%
Потребляемая мощность без нагрузки | 4.8 кВт (инвертор вкл.); 2.7 кВт (ECO)
Диапазон синхронизации частоты (Гц) | 45...55/54...66
Перегрузка инвертора | нагрузка 130% 10 минут; нагрузка 150% 1минута
Ток короткого замыкания инвертора (A) | 1600
Перегрузка байпаса | Нагрузка 130% длительное время; нагрузка 150% 10 минут
Время переключения (AC на DC) (мс) | 0
ECO/нормальный режим время переключения (мс) | ≤10
Батарея
Напряжение на батарее (В) | 480 (384...504, 32...42 блоков 12В), устанавливается на дисплее
Режим заряда | Выравнивающий и поддерживающий заряд
Зарядный ток (A) | 20...100
Другое
Ручной байпас | Да
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Коммуникационные порты | RS232/485, сухие контакты (SNMP, MODBUS опция)
Холодный старт | Опция
Уровень шума 1м (дБ) | 72
Рабочая температура (°C) | -5...40
Температура хранения (°C) | -20...55
Влажность | 0...95%
Защита | IP20
Соответствия | EN62040-2:2006
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 1600х1000х1800
Вес (кг) | 1700
Модель | KR33500T
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Диапазон напряжения на байпасе | ±20%
Частота, диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±5% (±10% опция)
Коэффициент мощности | ≥0.999
Искажения тока | ≤2% (полная нагрузка)
Выход
Мощность (кВА) | 500
Напряжение (В) | 380/400/415В ±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.02% При питании инвертора от батареи
Выходной коэффициент мощности | 0.9
КНИ напряжения (линейная нагрузка) | ≤0.5%
КНИ напряжения (нелинейная нагрузка) | ≤2%
Крест фактор | 3:01
Диапазон изменения частоты (Гц) | ±5%
КПД при 100% загрузке системы | 95%
Потребляемая мощность без нагрузки | 5.7 кВт (инвертор вкл.) 4.3 кВт (ECO)
Диапазон синхронизации частоты (Гц) | 45...55/54...66
Перегрузка инвертора | нагрузка 130% 10 минут; нагрузка 150% 1минута
Ток короткого замыкания инвертора (A) | 1900
Перегрузка байпаса | Нагрузка 130% длительное время; нагрузка 150% 10 минут
Время переключения (AC на DC) (мс) | 0
ECO/нормальный режим время переключения (мс) | ≤10
Батарея
Напряжение на батарее (В) | 480 (384...504, 32...42 блоков 12В), устанавливается на дисплее
Режим заряда | Выравнивающий и поддерживающий заряд
Зарядный ток (A) | 20...100
Другое
Ручной байпас | Да
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Коммуникационные порты | RS232/485, сухие контакты (SNMP, MODBUS опция)
Холодный старт | Опция
Уровень шума 1м (дБ) | 75
Рабочая температура (°C) | -5...40
Температура хранения (°C) | -20...55
Влажность | 0...95%
Защита | IP20
Соответствия | EN62040-2:2006
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 2200х1000х1800
Вес (кг) | 2300
Модель | KR33600T
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%)
Диапазон напряжения на байпасе | ±20%
Частота, диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±5% (±10% опция)
Коэффициент мощности | ≥0.999
Искажения тока | ≤2% (полная нагрузка)
Выход
Мощность (кВА) | 600
Напряжение (В) | 380/400/415В ±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.02% При питании инвертора от батареи
Выходной коэффициент мощности | 0.9
КНИ напряжения (линейная нагрузка) | ≤0.5%
КНИ напряжения (нелинейная нагрузка) | ≤2%
Крест фактор | 3:01
Диапазон изменения частоты (Гц) | ±5%
КПД при 100% загрузке системы | 95%
Потребляемая мощность без нагрузки | 5.7 кВт (инвертор вкл.) 4.3 кВт (ECO)
Диапазон синхронизации частоты (Гц) | 45...55/54...66
Перегрузка инвертора | нагрузка 130% 10 минут; нагрузка 150% 1минута
Ток короткого замыкания инвертора (A) | 2300
Перегрузка байпаса | Нагрузка 130% длительное время; нагрузка 150% 10 минут
Время переключения (AC на DC) (мс) | 0
ECO/нормальный режим время переключения (мс) | ≤10
Батарея
Напряжение на батарее (В) | 480 (384...504, 32...42 блоков 12В), устанавливается на дисплее
Режим заряда | Выравнивающий и поддерживающий заряд
Зарядный ток (A) | 20...100
Другое
Ручной байпас | Да
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Коммуникационные порты | RS232/485, сухие контакты (SNMP, MODBUS опция)
Холодный старт | Опция
Уровень шума 1м (дБ) | 75
Рабочая температура (°C) | -5...40
Температура хранения (°C) | -20...55
Влажность | 0...95%
Защита | IP20
Соответствия | EN62040-2:2006
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 2200х1000х1800
Вес (кг) | 2400

## Kehua FR-UK33 10-600
Модель | FR-UK3310
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 10
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×600×1180
Вес (кг) | 230
Модель | FR-UK3320
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 20
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×600×1180
Вес (кг) | 260
Модель | FR-UK3330
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 30
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×600×1180
Вес (кг) | 300
Модель | FR-UK3340
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 40
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×800×1600
Вес (кг) | 400
Модель | FR-UK3360
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 60
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×800×1600
Вес (кг) | 450
Модель | FR-UK3380
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 80
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×800×1600
Вес (кг) | 520
Модель | FR-UK33100
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 100
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 700×800×1800
Вес (кг) | 600
Модель | FR-UK33120
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 120
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 700×800×1800
Вес (кг) | 650
Модель | FR-UK33160
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 160
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 700×800×1800
Вес (кг) | 825
Модель | FR-UK33200
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 200
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
при 100% разбалансе нагрузки
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...100
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS232, RS485, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1400×1000×1850
Вес (кг) | 1280
Модель | FR-UK33250
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 250
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...100
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS232, RS485, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1400×1000×1850
Вес (кг) | 1568
Модель | FR-UK33300
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 300
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
КПД | до 94
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...100
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS232, RS485, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1600×1000×1850
Вес (кг) | 1830
Модель | FR-UK33400
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 400
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...100
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS232, RS485, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1600×1000×1850
Вес (кг) | 2050
Модель | FR-UK33500-12P
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 500
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...100
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS232, RS485, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 3000×1000×1850
Вес (кг) | 4500
Модель | FR-UK33600-12P
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE
Выход
Мощность (кВА) | 600
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L-N 220/230/240±1%, L-L 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2%, допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | 125% - до 10 мин, 150% - до 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...100
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS232, RS485, сухие контакты (SNMP - опция)
Дисплей | Сенсорный + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и.т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 3000×1000×1850
Вес (кг) | 4500

## Kehua FR-UK31DL
Модель | FR-UK31 10DL
Вход
Напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Частота выпрямителя (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 10
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,1% или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дB) | <65
Рабочая температура (℃) | 0….+40
Относительная влажность (%) | 0...95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 800x800x1800
Вес (кг) | 520
Модель | FR-UK31 20DL
Вход
Напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Частота выпрямителя (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 20
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,1% или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дB) | <65
Рабочая температура (℃) | 0….+40
Относительная влажность (%) | 0...95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 800x800x1800
Вес (кг) | 560
Модель | FR-UK31 30DL
Вход
Напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Частота выпрямителя (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 30
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,1% или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дB) | <65
Рабочая температура (℃) | 0….+40
Относительная влажность (%) | 0...95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 800x800x1800
Вес (кг) | 600
Модель | FR-UK31 40DL
Вход
Напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Частота выпрямителя (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 40
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,1% или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дB) | <65
Рабочая температура (℃) | 0….+40
Относительная влажность (%) | 0...95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1000x800x1800
Вес (кг) | 690
Модель | FR-UK31 50DL
Вход
Напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Частота выпрямителя (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 50
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,1% или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дB) | <65
Рабочая температура (℃) | 0….+40
Относительная влажность (%) | 0...95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1000x800x1800
Вес (кг) | 740
Модель | FR-UK31 60DL
Вход
Напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Частота выпрямителя (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 60
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,1% или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дB) | <65
Рабочая температура (℃) | 0….+40
Относительная влажность (%) | 0...95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1000x800x1800
Вес (кг) | 790
Модель | FR-UK31 80DL
Вход
Напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Частота выпрямителя (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 80
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,1% или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 60
Другое
Ручной байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дB) | <65
Рабочая температура (℃) | 0….+40
Относительная влажность (%) | 0...95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1400x800x1800
Вес (кг) | 975
Модель | FR-UK31 100DL
Вход
Напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Частота выпрямителя (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 100
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,1% или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 60
Другое
Ручной байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дB) | <65
Рабочая температура (℃) | 0….+40
Относительная влажность (%) | 0...95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1400x800x1800
Вес (кг) | 1220
Модель | FR-UK31 120DL
Вход
Напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Частота выпрямителя (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 120
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,1% или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 60
Другое
Ручной байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дB) | <65
Рабочая температура (℃) | 0….+40
Относительная влажность (%) | 0...95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1400x800x1800
Вес (кг) | 1465

## Kehua BCS100-500K-A (hidden)
Модель | BCS100K-A
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500...900
Максимальный ток, А | 228
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 100
Полная мощность, кВА | 110
Напряжение, В | 400
Диапазон напряжения | -15...10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45...55 устанавливается) / 60 (55...65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 159
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 159
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 96.4%
Общие сведения
Режим изоляции | Встроенный трансформатор
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30...65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0...95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 800×1800×800
Вес, кг | 730
Высота над уровнем моря (м) | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, DIN EN 62477-1:2012/A1:2017, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS250K-A
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500 -900
Максимальный ток, А | 566
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 250
Полная мощность, кВА | 275
Напряжение, В | 400
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 397
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 397
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 97.2%
Общие сведения
Режим изоляции | Встроенный трансформатор
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1000×1950×800
Вес, кг | 1450
Высота над уровнем моря (м) | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, DIN EN 62477-1:2012/A1:2017, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS500K-A
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500 -900
Максимальный ток, А | 1125
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 500
Полная мощность, кВА | 550
Напряжение, В | 400
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 794
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 794
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 97.6%
Общие сведения
Режим изоляции | Встроенный трансформатор
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1400×1950×1000
Вес, кг | 2050
Высота над уровнем моря (м) | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, DIN EN 62477-1:2012/A1:2017, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011

## Kehua BCS250-630K-B (hidden)
Модель | BCS250K-B
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500...900
Максимальный ток, А | 463
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 250
Полная мощность, кВА | 275
Напряжение, В | 315/400
Диапазон напряжения | -15...10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45...55 устанавливается) / 60 (55...65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 397 (400В)
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 315/400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 397 (400В)
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 89.8%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30...65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0...95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Допустимая высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1100×1950×700
Вес, кг | 700
Модель | BCS500K-B
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500...900
Максимальный ток, А | 926
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 500
Полная мощность, кВА | 550
Напряжение, В | 315/400
Диапазон напряжения | -15...10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45...55 устанавливается) / 60 (55...65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 794
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 315/400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 794
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99.01%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30...65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0...95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Допустимая высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1100×1950×700
Вес, кг | 700
Модель | BCS630K-B
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 600...900
Максимальный ток, А | 1166
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 630
Полная мощность, кВА | 693
Напряжение, В | 400
Диапазон напряжения | -15...10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45...55 устанавливается) / 60 (55...65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1000
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1000
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99.03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30...65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0...95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Допустимая высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1100×1950×700
Вес, кг | 700

## Kehua BCS1250-1500K-B-H (hidden)
Модель | BCS1250K-B-H
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 800-1450 / 800-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1754
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1250
Полная мощность, кВА | 1275
Напряжение, В | 550
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1443
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 550
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1443
THDu | <10% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1400×2000×800
Вес, кг | 1370
Допустимай высота работы, м | 4000 (>2000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS1500K-B-H
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 900-1450 / 900-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1871
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1500
Полная мощность, кВА | 1650
Напряжение, В | 600
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1588
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 600
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1588
THDu | <10% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1400×2000×800
Вес, кг | 1370
Допустимай высота работы, м | 4000 (>2000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011

## Kehua SPH3000-5000-BL (hidden)
Модель | SPH3600-BL
Вход постоянного напряжения
Максимальная мощность массива PV (солнечных батарей), Вт | 4000
Максимальное напряжение холостого хода PV, В | 600
Диапазон MPPT (Отслеживание точки максимальной мощности), В | 125-550
Максимальный входной ток, А | 2 х 11
Количество цепей MPPT / входных цепей | 2/2 (доступно параллельное соединение)
Выход по сети
Номинальная мощность, Вт | 3600
Номинальное выходное напряжение, В | 220/ 230/ 240
Допустимый диапазон напряжений основной сети, В | -10%~+10% (настраивается)
Допустимый диапазон частоты основной сети, Гц | 47.5~52.5 / 57.5~62.5
Номинальный выходной ток, А | 15,7
Коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
КПД | 97,80%
Коэффициент нелинейных искажений тока, THDi | <1.5% (при номинальной мощности)
Параметры инвертора (аварийный режим)
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240
Частота, Гц | 50(60)±0,5
Выходная мощность | 2500 Вт/ 3500 ВА
Время переключения, мс | 6
Коэффициент нелинейных искажений напряжение, THDu | <2% (линейная нагрузка)
Параметры заряд/разряд
Номинальное напряжение, В | 48
Максимальная мощность заряда, Вт | 2500 (устанавливается)
Максимальный ток заряда, А | 50 (устанавливается)
Максимальная мощность разряда, Вт | 2500
Максимальный ток разряда, А | 60
Тип аккумуляторов | Литий-железо-фосфатные LiFePO4, свинцово - кислотные, свинцово-углеродные
Общие данные
Тип установки | Настенный монтаж
Защита оболочки IP | IP65
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение
Шум, дБ | <25
Человеко - машинный интерфейс | светодиоды/мобильное приложение для облачного мониторинга
Относительная влажность | 0~100%
Диапазон рабочей температуры | "-35°C~60°C
Допустимая высота работы, м | 3000
Стандарты | VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105,G83/2, G59/3, AS4777.2/.3, ERDF, CEI 0-21
Стандарты безопасности | IEC62109-1, IEC62109-2, AS62040-1-1
Стандарты электромагнитной совместимости | EN61000-6-3, EN61000-6-2
Коммуникационные интерфейсы | RS485 (стандарт, Modbus protocol) /WiFi (опция) /GPRS (опция)
Габариты (Ш×В×Г), мм | 480х186х420
Вес, кг | 25
Модель | SPH5000-BL
Вход постоянного напряжения
Максимальная мощность массива PV (солнечных батарей), Вт | 5500
Максимальное напряжение холостого хода PV, В | 600
Диапазон MPPT (Отслеживание точки максимальной мощности), В | 125-550
Максимальный входной ток, А | 2 х 11
Количество цепей MPPT / входных цепей | 2/2 (доступно параллельное соединение)
Выход по сети
Номинальная мощность, Вт | 5000
Номинальное выходное напряжение, В | 220/ 230/ 240
Допустимый диапазон напряжений основной сети, В | -10%~+10% (настраивается)
Допустимый диапазон частоты основной сети, Гц | 47.5~52.5 / 57.5~62.5
Номинальный выходной ток, А | 21,7
Коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
КПД | 97,80%
Коэффициент нелинейных искажений тока, THDi | <1.5% (при номинальной мощности)
Параметры инвертора (аварийный режим)
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240
Частота, Гц | 50(60)±0,5
Выходная мощность | 2500 Вт/ 3500 ВА
Время переключения, мс | 6
Коэффициент нелинейных искажений напряжение, THDu | <2% (линейная нагрузка)
Параметры заряд/разряд
Номинальное напряжение, В | 48
Максимальная мощность заряда, Вт | 2500 (устанавливается)
Максимальный ток заряда, А | 50 (устанавливается)
Максимальная мощность разряда, Вт | 2500
Максимальный ток разряда, А | 60
Тип аккумуляторов | Литий-железо-фосфатные LiFePO4, свинцово - кислотные, свинцово-углеродные
Общие данные
Тип установки | Настенный монтаж
Защита оболочки IP | IP65
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение
Шум, дБ | <25
Человеко - машинный интерфейс | светодиоды/мобильное приложение для облачного мониторинга
Относительная влажность | 0~100%
Диапазон рабочей температуры | "-35°C~60°C
Допустимая высота работы, м | 3000
Стандарты | VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105,G83/2, G59/3, AS4777.2/.3, ERDF, CEI 0-21
Стандарты безопасности | IEC62109-1, IEC62109-2, AS62040-1-1
Стандарты электромагнитной совместимости | EN61000-6-3, EN61000-6-2
Коммуникационные интерфейсы | RS485 (стандарт, Modbus protocol) /WiFi (опция) /GPRS (опция)
Габариты (Ш×В×Г), мм | 480х186х420
Вес, кг | 25

## Kehua SPT250K-H (hidden)
Модель | SPT250K-H
Входные параметры
Номинальная входная мощность, кВт | 250
Диапазон напряжений PV/BUS, В | 310~1425
Диапазон напряжений при полной нагрузке, В | 700~1425
Максимальный рабочий ток, А | 357
Параметры АКБ
Диапазон напряжений АКБ, В | 310~1500
Диапазон напряжений при полной нагрузке, В | 700~1425
Максимальный рабочий ток, А | 357
Эффективность
КПД, % | 99
Общие сведения
Трансформатор | нет
Защита оболочки IP | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>55°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 800×2000×800
Вес, кг | 500
Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet /CAN
Параллельная работа | поддерживается

## Kehua BCS1000K-1260K-B (hidden)
Модель | BCS1000K-B
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500 -900
Максимальный ток, А | 926 х 2
Функция автоматического буфера
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1000
Полная мощность, кВА | 1100
Напряжение, В | 315/400
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 794 х 2
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 315/400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 794 х 2
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,01%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | "- 30°C~65°C (>40°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х1990
Вес, кг | 3400
Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS1260K-B
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 600 -900
Максимальный ток, А | 1166 х 2
Функция автоматического буфера
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1260
Полная мощность, кВА | 1386
Напряжение, В | 400
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1000 х 2
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1000 х 2
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | "- 30°C~65°C (>40°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х1990
Вес, кг | 3400
Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011

## Kehua BCS1000K-1260K-T (hidden)
Модель | BCS1000K-T
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 600 -900
Максимальный ток, А | 926 х 2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1000
Полная мощность, кВА | 1100
Напряжение, кВ | 1935-10-01
Диапазон напряжения | 8,5~11 (устанавливаетсяe)/29,75~38,5 (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 63,5 (10кВ) / 18,1 (35кВ)
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 1935-10-01
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 63,5 (10кВ) / 18,1 (35кВ)
THDu | <3% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,01%
Общие сведения
Тип трансформатора | масляный трансформатор или трансформатор сухого типа
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | "- 30°C~65°C (>40°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х6095
Вес, кг | 10000
Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-TCP/IEC104
Коммуникационные порты | Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017，IEC62477-1，EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007/A1:2011
Модель | BCS1260K-T
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 600 -900
Максимальный ток, А | 1166 х 2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1260
Полная мощность, кВА | 1386
Напряжение, кВ | 1935-10-01
Диапазон напряжения | 8,5~11 (устанавливаетсяe)/29,75~38,5 (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 80 (10кВ) / 22,9 (35кВ)
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 1935-10-01
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 80 (10кВ) / 22,9 (35кВ)
THDu | <3% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Тип трансформатора | масляный трансформатор или трансформатор сухого типа
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | "- 30°C~65°C (>40°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х6095
Вес, кг | 10000
Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-TCP/IEC104
Коммуникационные порты | Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017，IEC62477-1，EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007/A1:2011

## Kehua BCS2500K-3000K-B-H (hidden)
Модель | BCS2500K-B-H
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 800-1450 / 800-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1754х2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 2500
Полная мощность, кВА | 2750
Напряжение, В | 550
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1443х2
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 550
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1443х2
THDu | <1,2% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100%
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2991 х 2591 х 2438
Вес, кг | 5000
Допустимай высота работы, м | 4000 (>2000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS3000K-B-H
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 900-1450 / 900-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1871х2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 3000
Полная мощность, кВА | 3300
Напряжение, В | 600
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1588х2
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 600
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1588х2
THDu | <1,2% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100%
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2991 х 2591 х 2438
Вес, кг | 5000
Допустимай высота работы, м | 4000 (>2000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011

## Kehua BCS2500K-3000K-TH (hidden)
Модель | BCS2500K-TH
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 800-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1754х2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 2500
Полная мощность, кВА | 2750
Напряжение, кВ | 1935-10-01
Диапазон напряжения | 8,5~11 (устанавливаетсяe) / 29,75~38,5 (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 158,8 (для 10 кВ) / 45,4 (для 35 кВ)
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, кВ | 1935-10-01
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 158,8 (для 10 кВ) / 45,4 (для 35 кВ)
THDu | <1,2% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | масляный трансформатор или трансформатор сухого типа
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100%
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х6095
Вес, кг | 12000
Допустимай высота работы, м | 2000 (>1000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS3000K-TH
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 900-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1871х2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 3000
Полная мощность, кВА | 3300
Напряжение, кВ | 1935-10-01
Диапазон напряжения | 8,5~11 (устанавливаетсяe) / 29,75~38,5 (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 190,5 (для 10 кВ) / 54,4 (для 35 кВ)
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, кВ | 1935-10-01
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 190,5 (для 10 кВ) / 54,4 (для 35 кВ)
THDu | <1,2% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | масляный трансформатор или трансформатор сухого типа
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100%
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х6095
Вес, кг | 12000
Допустимай высота работы, м | 2000 (>1000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011

## накопитель электроэнергии (hidden)
Батарейная емкость (LFP)
Параметры модуля | 32 В, 148 А/ч
Параметры батарейного кабинета | 736V 148Ah (108.9KWh)
Энергетическая емкость системы | 1,96 МВт•ч
Стандартный зарядный / разрядный ток системы | 0,5 С
Максимальный зарядный / разрядный ток системы | 1С
Эффективность системы АКБ | 95%
Срок службы | 5000 циклов при разряде до 90 % от максимального
Накопительный преобразователь энергии
Максимальное напряжение постоянного тока, В | 1000
Номинальная мощность , кВт | 500
Номинальное напряжение переменного тока, В | 400
Частота, Гц | 50 / 60
Регулируемый коэффициент мощности | 1 (емкостная нагрузка) ~ 1 (индуктивная нагрузка)
Входной коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (при номинальной мощности)
Система
Защита от перенапряжения зарядки | Да
Защита от "глубокого" разряда | Да
Функция подключения/отключения сети | Да
Компенсация реактивной мощности | Да
Возможность работы при подаче низкого напряжения | Да
Автоматическая система пожаротушения | Да
Система температурного контроля | Да
Система контроля доступа | Да
Система мониторинга | Да
Системы вентиляции и освещения | Да
Батарейная емкость (LFP)
Параметры модуля | 38,4 В, 240А/ч
Параметры батарейного кабинета | 1152V240Ah (276.5KWh)
Энергетическая емкость системы | 2,76 МВт•ч
Стандартный зарядный / разрядный ток системы | 0,55С
Максимальный зарядный / разрядный ток системы | 1С
Эффективность системы АКБ | 95%
Срок службы | 5000 циклов при разряде до 90 % от максимального
Накопительный преобразователь энергии
Максимальное напряжение постоянного тока, В | 1500
Номинальная мощность , кВт | 1500
Номинальное напряжение переменного тока, В | 600
Частота, Гц | 50 / 60
Регулируемый коэффициент мощности | 1 (емкостная нагрузка) ~ 1 (индуктивная нагрузка)
Входной коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (при номинальной мощности)
Система
Защита от перенапряжения зарядки | Да
Защита от "глубокого" разряда | Да
Функция подключения/отключения сети | Да
Компенсация реактивной мощности | Да
Возможность работы при подаче низкого напряжения | Да
Автоматическая система пожаротушения | Да
Система температурного контроля | Да
Система контроля доступа | Да
Система мониторинга | Да
Системы вентиляции и освещения | Да